MIK-Y190数字远传压力表 (RS485通讯型) 软件操作使用说明书 版本号：MD201604 操作面板 产品特点 - DC24V供电，RS485接口; - 标准MODBUS RTU通讯协议 - 通讯地址用户可设 - 支持0.36吋四位LED显示; - 支持三键参数设置、标定及调试; - 输入8段（9点）折线修正功能; - 现场(按键)零点校正功能； - 高集成度、抗干扰设计及软硬件看门狗 技术指标 供电电源：; DC12～32V（推荐DC24V）. 产品量程：; 0~0.01...0.1...1...100MPa. -0.1...-0.01~0.01...0.1...1.6MPa. 供电电压：; 12~32VDC. 输出信号：; RS485信号. 采样速率：; 10次/秒. 输出精度：; ±0.2％. 通讯速率：; 9600/4800/2400/1200bps四种可设. 通讯协议：; 标准MODBUS RTU. 通讯数据报文格式：; N,8,1/E,8,1/O,8,1/N,8,2四种可设. 功耗：; 小于0.4W(含LED显示). 操作设置 【第一组参数设置】 - 长按键2秒以上不松开，直至显示(Loc)参数； - 点按 或 键，调出参数值，修改位闪烁，长按 或 键移动修改位，点按 或 键修改参数值，点按键保存； - 将密码锁改为1111，点按键，显示本组下一个参数名； - 点按键可以顺序翻阅参数名称，按步骤②对需要修改的参数进行设置。查阅或设置 第一组参数最后一个参数时，点按键将退出设置； 【第二组参数设置】 ① 将密码锁设置为1010，点按 键,显示本组第一个参数（I-04）； ② 点按键可以顺序翻阅本组其它参数名称，对需要修改的参数用 或 键进行修 改，并点按键保存; ③ 长按键2秒以上不松开，退出设置； 参数一览 【第一组参数】 符号; 名称; 内容; 内址; 取值范围. Loc; 密码锁; 00H; 0000～9999. Add; 通讯地址; 01H; 1～99. bAud; 通讯速率选择; 02H; 0～3注1. rdAt; 通讯数据报文格式; 03H; 0～3注2. FLtr; 测量滤波; 04H; 0～20. 【第二组参数】 符号; 名称; 内容; 内址; 取值范围. Sn; 输入信号选择; 12H; 0～7 注3. dot; 测量显示小数点位置; 13H; 0～3 注4. d-En; 标定允许; 14H; 0～1 注5. d-no; 标定点数; 15H; 2～9. d-00; 测量点0显示及采样; 16H; -1999～9999. d-01; 测量点1显示及采样; 17H; -1999～9999. d-02; 测量点2显示及采样; 18H; -1999～9999. d-03; 测量点3显示及采样; 19H; -1999～9999. d-04; 测量点4显示及采样; 1AH; -1999～9999. d-05; 测量点5显示及采样; 1BH; -1999～9999. d-06; 测量点6显示及采样; 1CH; -1999～9999. d-07; 测量点7显示及采样; 1DH; -1999～9999. d-08; 测量点8显示及采样; 1EH; -1999～9999. 注1：0～2 顺序对应1200,2400，4800，9600bps; 注2：0～3 顺序对应N，8，1、N，8，2、E，8，1 、O，8，1 注3：0～7顺序对应±80mV、±40mV、±20mV、±13mV、±10mV、 ±8mV、±7mV、±5mV 注4：0～3顺序对应.，.，.，.; 注5：0对应 ，1对应 参数说明 （Loc）——参数密码锁,用于参数、标定及调校结果的保护 （Add） ―― 通讯地址 （bAud）―― 通讯波特率 （rdAt）―― 通讯数据报文格式 （FLtr）——测量值滤波系数 ( Sn ) —— 输入信号类型选择(信号类型改变时，必须在点按 键后，再常按 键退出参数设置状态，已使内部AD重新配置) （dot）―― 测量显示小数点位置选择 （d-En）―― 多点标定允许 ：标定禁止 ：标定允许 （d-n0）―― 标定点数（2～9点）(标定点数改变时，必须在点按 键后，再常按 键退出参数设置状态，已使内部配置重新生效) （d-00）―― 测量点0对应的显示及采样值 （d-01）―― （d-o8）―― 各测量点对应的显示及采样值 标定操作 【标定方法】 - 根据传感器量程及激励恒流确定输入范围; - 信号范围确定后，进入第二组参数，查看 参数，若 参数发生变更，必须点按键确认保存，再常按键退出设置状态已使内部AD重新配置生效，若 值没有变更，则继续操作。 - 根据显示需要设置、 参数; - 设置参数为允许，（仅当允许时，方可显示设置后续参数）; - 根据所选压力传感器，确认标定点数并设置，若参数发生变更，也必须点按键确认保存，再常按键退出设置状态已使内部配置重新生效，若 值没有变更，则继续操作。 - 点按键到参数，设置为起始点压力显示值，并将闪烁位移到最高位（千位），待压力稳定，点按键采样该点并保存; - 按步骤6设置并采样其它压力点，压力标定结束点只显示到在参数规定的点数; - 点按键确认后显示参数时，表明标定结束，若重新标定，点按键，按⑥～⑦操作。 - 长按键不松开，退出第二组参数。 注意：标定过程中的～顺序给定的压力值大小必须是单调递增的，即后一点的 给定压力值一定大于前一点给定的压力值，否则将出现标定错误(显示Err提示)。 通讯说明 【通讯命令】 读压力值 命令：01 04 00 00 00 01 31 CA 序列; 说明; 字节数; 取值. 00; 地址; 1字节; 1～247. 01; 功能码; 1字节; 0x04. 02～03; 起始通道; 2字节; 0x00 0x00. 04～05; 通道数; 2字节; 0x00 0x01. 06～07; 校验码; 2字节; CRC_H CRC_L. 响应: 01 04 02 00 00 B9 30 序列; 说明; 字节数; 取值. 00; 地址; 1字节; 1～247. 01; 功能码; 1字节; 0x04. 02; 数据字节数; 1字节; 0x02. 03～04; 压力数据; 2字节; 高字节 低字节. 05～06; 校验码; 2字节; CRC_H CRC_L. 错误响应 序列; 说明; 字节数; 取值. 00; 地址; 1字节; 1～247. 01; 功能码; 1字节; 0x84. 02; 附加码; 1字节; 0x01. 03～04; 校验码; 2字节; CRC_H CRC_L. 读参数值 命令: 01 03 00 00 00 01 E5 C9 序列; 说明; 字节数; 取值. 00; 地址; 1字节; 1～247. 01; 功能码; 1字节; 0x03. 02～03; 参数内址; 2字节; 0x00 0x00. 04～05; 参数个数; 2字节; 0x00 0x01. 06～07; 校验码; 2字节; CRC_H CRC_L. 响应：01 03 02 00 00 79 84 序列; 说明; 字节数; 取值. 00; 地址; 1字节; 1～247. 01; 功能码; 1字节; 0x03. 02; 数据字节数; 1字节; 0x02. 03～04; 参数值; 2字节; 高字节 低字节. 05～06; 校验码; 2字节; CRC_H CRC_L. 错误响应 序列; 说明; 字节数; 取值. 00; 地址; 1字节; 1～247. 01; 功能码; 1字节; 0x83. 02; 附加码; 1字节; 0x01. 03～04; 校验码; 2字节; CRC_H CRC_L. 写参数值 命令: 01 06 00 00 00 01 48 0A 序列; 说明; 字节数; 取值. 00; 地址; 1字节; 1～247. 01; 功能码; 1字节; 0x06. 02～03; 参数内址; 2字节; 0x00 0x00. 04～05; 参数值; 2字节; 0x00 0x01. 06～07; 校验码; 2字节; CRC_H CRC_L. 响应：01 06 00 00 00 01 48 0A 序列; 说明; 字节数; 取值. 00; 地址; 1字节; 1～247. 01; 功能码; 1字节; 0x06. 02～03; 参数内址; 2字节; 0x00 0x00. 04～05; 参数值; 2字节; 0x00 0x01. 06～07; 校验码; 2字节; CRC_H CRC_L. 错误响应 序列; 说明; 字节数; 取值. 00; 地址; 1字节; 1～247. 01; 功能码; 1字节; 0x86. 02; 附加码; 1字节; 0x01. 03～04; 校验码; 2字节; CRC_H CRC_L. 【写参数步骤】 ①解密码锁，解锁值为0457H,即发送命令: 01 06 00 00 04 57 CA F4 ②写需要修改的参数，例如修改变送板地址命令：01 06 00 01 00 02 59 CB ③确认写入，解锁值为08AEH, 即发送命令:01 06 00 00 08 AE 0F B6 使用注意事项 1.输入信号及标定点数的变更 当信号类型或标定点数参数值发生更改时，必须在点按 键确认保存后，再长按 键退出参数设置状态，已使内部AD重新配置生效。然后再次进入第二组参数进行输入标定操作。 2.现场零标定功能 按以下两步操作即可显示、输出回零(操作时，务必保证当前压力为零压力)： ① 点按一下键 ② 长按减 键不松开6秒以上，直到显示窗口显示，表示零点校正成功！